## TS H1 (Bảng 1)
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TÀ CỌ | [8 empty] | THÔNG SỐ VẬN HÀNH TỔ MÁY H1 | [18 empty] | Ngày…..tháng……năm 2012
Bảng số 1
Thời gian | MÁY PHÁT H1 | [9 empty] | KÍCH TỪ |  |  | HỆ THỐNG ĐIỀU TỐC |  |  |  |  | TỦ NHIỆT ĐỘ TỔ MÁY | [8 empty] | BỘ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 48 KÊNH
[19 empty] | Gối Trên |  |  |  | Gối Dưới |  | Turbine | Gió Máy phát |  | NHIỆT ĐỘ MÁY PHÁT | [5 empty] | Gối Trên
| P | Q | UAB | UBC | UCA | IA | IB | IC | f | Cosϕ | Ukích từ | Ikích từ | Kênh LV chính | Tốc độ | Độ mở | Áp lực dầu | Mức dầu | Kênh LV chính | Tựa |  | Đỡ |  | Tựa |  |  |  |  | CUỘN DÂY (1-6) |  |  | LÕI THÉP(7-12) |  |  | TỰA (13-14)
[19 empty] | Pad 1 | Pad 2 | Pad 1 | Pad 2 | Pad 1 | Pad 2 | Pad 1 | Gió vào | Gió ra | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14
| MW | MVAr | kV | kV | kV | A | A | A | Hz |  | V | A |  | V/P | % | Mpa | cm |  | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | 0C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
Min
Max
Alarm | P: >16,5; Q: >13,2; IA: 1050; IB: 1050; IC: 1050 |  | >155 | >550 |  | 690 |  | <13,5 |  |  | 60 | 60 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Trip |  |  | 13650 | 13650 | 13650 | 1350 | 1350 | 1350 | ≤47, ≥53 |  |  |  |  | 840 |  | 12,5 |  |  | 65 | 65 | 60 | 60 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Thời gian | P: BỘ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 48 KÊNH (TỦ NHIỆT ĐỘ VÀ THẮNG) | [5 empty] | RUNG & ĐẢO GỐI |  |  |  | ÁP LỰC NƯỚC |  |  |  | HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT | [9 empty] | VAN CHÍNH |  | Mức dầu TB | Thời gian | BỘ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ 48 KÊNH (TỦ NHIỆT ĐỘ VÀ THẮNG) | [13 empty] | ĐỘ RUNG & ĐỘ ĐẢO GỐI TURBINE |  |  |  | ÁP LỰC NƯỚC |  |  |  | HỆ THỐNG NƯỚC KỸ THUẬT | [9 empty] | VAN CHÍNH |  | Mức dầu TB
| P: GỐI TRÊN; UBC: GIÓ NÓNG (18-20); IB: GIÓ LẠNH (21-23) | GỐI DƯỚI |  |  | TURBINE |  | TB (1) | OHT (2,3) |  | OHD (4) |  |  |  |  | ÁP LỰC NƯỚC BỘ LỌC THÔ |  |  |  | ÁP LỰC NƯỚC CÁC BỘ LÀM MÁT | [9 empty] | GỐI TRÊN |  |  | GIÓ NÓNG (18-20) |  |  | GIÓ LẠNH (21-23) |  |  | GỐI DƯỚI |  |  | TURBINE | [9 empty] | ÁP LỰC NƯỚC BỘ LỌC THÔ |  |  |  | ÁP LỰC NƯỚC CÁC BỘ LÀM MÁT
| P: Dầu; Q: ĐỠ (16-17) | TỰA (24-25) |  | Dầu | Tựa | Dầu | Đảo | rung | Rung | Rung | Đường Hầm | Buồng Xoắn | Côn Hút | Nắp TB | Số 1 |  | Số 2 |  | Nước Vào | Nước Ra | Gió Máy Phát | Gối Trên | Gối Dưới | Gối TB | Áp lực | Mức dầu |  |  | Dầu | ĐỠ (16-17) | [7 empty] | TỰA (24-25) |  | Dầu | Tựa | Dầu | ĐỘ RUNG |  | ĐỘ ĐẢO |  | Đường Hầm | Buồng Xoắn | Côn Hút | Nắp TB | Số 1 |  | Số 2 |  | Nước Vào | Nước Ra | Gió Máy Phát | Gối Trên | Gối Dưới | Gối TB | Áp lực | Mức dầu
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | X | Y | X |  |  |  |  | Trước | Sau | Trước | Sau | [10 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | X | X | X | Y |  |  |  |  | Trước | Sau | Trước | Sau
[10 empty] | °C | °C | °C | °C | °C | µm | µm | µm | µm | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | cm | cm |  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | µm | µm | µm | µm | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | cm | cm | bar: P to f
0:00 | [35 empty] | 0:00
1:00 | [35 empty] | 1:00
2:00 | [35 empty] | 2:00
3:00 | [35 empty] | 3:00
4:00 | [35 empty] | 4:00
5:00 | [35 empty] | 5:00
6:00 | [35 empty] | 6:00
7:00 | [35 empty] | 7:00
8:00 | [35 empty] | 8:00
9:00 | [35 empty] | 9:00
10:00 | [35 empty] | 10:00
11:00 | [35 empty] | 11:00
12:00 | [35 empty] | 12:00
13:00 | [35 empty] | 13:00
14:00 | [35 empty] | 14:00
15:00 | [35 empty] | 15:00
16:00 | [35 empty] | 16:00
17:00 | [35 empty] | 17:00
18:00 | [35 empty] | 18:00
19:00 | [35 empty] | 19:00
20:00 | [35 empty] | 20:00
21:00 | [35 empty] | 21:00
22:00 | [35 empty] | 22:00
23:00 | [35 empty] | 23:00
24:00 | [35 empty] | 24:00
Min | [35 empty] | Min
Max | [35 empty] | Max
Alarm | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55 | 300 | 100 | 200 | 200 | [5 empty] | <0,15 |  | <0,15 |  |  |  | <0,2 | <0,17 | <0,2 |  |  | <100 | Alarm
Trip | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 | 500 | 200 | 300 | 300 | [17 empty] | Trip
[24 empty] | CA ĐÊM |  |  |  | CA NGÀY |  |  |  | CA ĐÊM | [27 empty] | CA ĐÊM |  |  |  | CA NGÀY |  |  |  | CA ĐÊM